Znak pisma  WT.222.237.2022.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynku przy ul. Rynek 14 i 15  w Radomiu.

.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na obsłudze, konserwacji                              i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, nawilżaczy klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku  przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu.

Wszystkie instalacje są nowe i na gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  załącznik nr 1  „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ)

II.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie  będzie realizowane w terminie od 01.04.2022 r do 31.03.2023 r zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji wentylacji mechanicznej podobnego typu.

-   posiadania statusu Autoryzowanego Instalatora wystawionego przez firmę Zymetric Sp z o.o. do wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów  marki MIDEA.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie i przedłożonych poświadczeń (np. referencji). Certyfikaty  (potwierdzające  statusu Autoryzowanego Instalatora) wymagane będą od Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w postępowaniu; na wezwanie Zamawiającego.

V. Wykaz dokumentów

1.     Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2.     Do  formularza oferty należy załączyć:

2.1.  aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

2.2.  poświadczenia (referencje).

Uwaga: Podmioty świadczące usługę dla MZL w Radomiu w poprzednich okresach,  nie muszą przedkładać poświadczeń.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-49

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi cenę brutto, netto oraz podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym drukiem oferty.

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty,  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.).

Sposób obliczania wartości punktowej:

Cena min

Kc =    -----------   x 100

C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w formie pisemne (papierowej) lub w formie dokumentowej na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 21.03.2021 r. godz. 12.00.

- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji                        w budynku przy ul. Rynek 14 i 15  w Radomiu”.

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

- W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto całego zamówienia oraz ceny jednostkowe na poszczególne usługi. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty  - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                    w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówieni w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć       sfinansowanie zamówienia,

  - stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży                     w interesie zamawiającego.

- O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 30 dni po upływie terminu złożenia ofert.

- Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty

3. Wykaz urządzeń – wentylacja

4. Zestawienie klimatyzatorów

- 5. DTR stojących central wentylacyjnych VENTUS

- 6. Podręcznik obsługi i konserwacji. podwieszanych central klimatyzacyjnych

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze  konserwacji urządzeń  klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na  konserwacji i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14/15 w Radomiu.

Wszystkie instalacje są nowe i na gwarancji.

Wykaz urządzeń instalacji wentylacji zawiera załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz urządzeń instalacji klimatyzacji zawiera załącznik nr 2 do OPZ

Czynności konserwacyjne  należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń i kartach gwarancyjnych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych:

Centrale wentylacyjne

- przepustnice – okresowe czyszczenie po stwierdzeniu nadmiernego  zabrudzenia, kontrola działania

- filtry – okresowe wymiany filtrów (3 razy w roku) wraz z przeczyszczeniem sekcji filtracji

- nagrzewnice wodne –minimum co 4-ry miesiące kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy                    i ich czyszczenie. Odpowietrzyć nagrzewnicę

- nagrzewnice elektryczne –minimum co 4-ry miesiące kontrola połączeń elektrycznych , stanu technicznego elementów grzejnych i stopnia ich zabrudzenia ( zabrudzenia należy usuwać poprzez odkurzanie )

- chłodnice wodne – minimum co 4-ry miesiące wykonać czynności jak przy nagrzewnicach oraz dodatkowo sprawdzić czystość ( i oczyścić ) odkraplacza i tacy ociekowej oraz drożność spływu skroplin i stan techniczny syfonu. Odpowietrzyć chłodnicę, odgrzybianie                                     i dezynfekcja

- chłodnice freonowe – czynności jak przy chłodnicach wodnych

- wymienniki krzyżowe –co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia lamel . Czyszczenie wykonać poprzez odkurzanie, przedmuchanie strumieniem powietrza lub przemycie na całej długości kanałów powietrznych wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium . Sprawdzić funkcjonowanie przepustnicy oraz stan odkraplacza i tacy ociekowej wraz z systemem odpływowym skroplin.

- wymienniki obrotowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia wirnika . W razie potrzeby wyczyścić. Co pewien okres wyczyścić silnik i przekładnię wirnika

- sekcja tłumienia – kontrola stanu zabrudzenia wkładów tłumienia

- zespoły wentylatorowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny. Sprawdzić czy wirnik wentylatora łatwo się obraca i czy prawidłowa jest praca łożysk ( ewentualnie dokonać smarowania) . Regulacja przekładni pasowej, kontrola naciągu pasów klinowych

- wentylatory – sprawdzać poprawność działania ( kierunek działania wentylatora, wyważenie, zamocowanie), podłączenie kabli zasilających , stan smarowania łożysk tocznych silnika , co 4-ry miesiące czyścić wnętrze obudowy i wirnik

- układy automatyki – kontrola pracy , testowanie i regulacja

- kanały wentylacyjne – kontrola drożności kanałów (położenie przepustnic i klap dymowych) , kontrola szczelności i stanu izolacji, odgrzybianie i dezynfekcja . W okresie zimowym przy niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej – 20 ° C) zasłaniać żaluzje czerpni powietrza.

Nawilżacze parowe – co 4 miesiące

- Sprawdzenie instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń;

- Sprawdzenie drożności spustu wody i kondensatu;

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej;

- Sprawdzenie nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń;

- Czyszczenie zaworów wlotowych i filtra

- Test automatyki, sprawdzenie nastaw regulatorów co

- Rozebranie i wyczyszczenie cylindra parowego i elektrody, wymiana uszczelki – raz w roku

- Czyszczenie zaworów spustowych – raz w roku

Klimatyzatory MIDEA  typu  Multi Split – dwa razy w roku (marzec – kwiecień i wrzesień – listopad):

- oczyszczenie wewnętrznego filtra powietrza,

- odgrzybianie i dezynfekcja, oczyszczenie parownika klimatyzatora,

- oczyszczenie układu odprowadzania skroplin,

- sprawdzenie stanu instalacji klimatyzacyjnej i jej działania, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego.

- czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych)wraz z dezynsekcją antybakteryjną;

- czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów);

- ewentualny zakup i uzupełnienia czynnika chłodniczego R-407 w ilości 20 kg i R-410 w ilości 20kg w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy;

Wyłączanie na okres zimowy urządzeń które nie są przystosowane do pracy całorocznej.

- Sprawdzenia szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane  (Dz. U. 2016.89)

Kurtyny powietrzne Ferrono FK wodne – przegląd techniczny raz w roku przez

autoryzowanego instalatora

Pomiary kontrolne – przeprowadzać po przeglądach i zabiegach konserwacyjnych, polegających na :

- pomiarze temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia    funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza

- pomiarze temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących

- pomiarze wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów

- pomiarze prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

Fakt przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany  w odpowiednich dokumentach przynależnych do urządzeń: Tabela przeglądów i konserwacji, karty gwarancyjne i tp..

Zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych  poza filtrami do central wentylacyjnych w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy ich koszty powinny być ujęte w cenie usługi.

W celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich urządzeń Wykonawca będzie minimum raz w tygodniu dokonywał kontroli pracy instalacji i urządzeń a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokona odpowiednich regulacji.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

na usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynku przy ul. Rynek 14 i 15  w Radomiu.

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 05/03/22/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

- E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

- Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi w OPZ za cenę:

| Lp. | Czynność | Jednost miary | Cena jednostkowa netto | Ilość przeglądów w roku | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd techniczny klimatyzatorów (jednostki. zewnętrzne, wewnętrzne ścienne i kanałowe) 64 szt | kpl |  | 2 |  |
| 2. | Przegląd techniczny klimatyzatorów w pom technicznych (praca ciągła) 4 szt | kpl |  | 3 |  |
| 3. | Przegląd techniczny agregatu schładzającego do central wentylacyjnych 1szt | kpl |  | 2 |  |
| 4. | Przegląd techniczny i konserwacja kurtyn powietrznych 8 szt | kpl |  | 1 |  |
| 5. | Przegląd techniczny i konserwacja central wentylacyjnych 13 szt | kpl |  | 3 |  |
| 6. | Przegląd techniczny i konserwacja nawilżaczy parowych 8 szt | kpl |  | 3 |  |
| 7. | Przegląd techniczny i konserwacja wentylatorów 26 szt | kpl |  | 2 |  |
| 8. | Miesięczne wynagrodzenie za kontrolę instalacji 1 raz w tygodniu | miesiąc |  | 12 |  |
| 9. | Zakup kompletu filtrów do wszystkich central wentylacyjnych | kpl |  | 3 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

(3) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu  z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

III. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1)

……………………………

(Miejscowość i data)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)

    - w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia

Załącznik nr 3

UMOWA Nr - Wzór

Zawarta w dniu  ……….2022 r. w Radomiu pomiędzy:

Zamawiającym – Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30                     26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz której działa  Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą Radom   ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez:

Pana Sławomira Stanika  –  Dyrektora MZL  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia Nr  125/2018  z dnia 10.04.2018 r.,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/-ą/-ym/-i w dalszej części umowy „Wykonawcą"; zwanymi w dalszej części umowy „Stronami",

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r  poz.  1129 ze zm.),  o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obsługę i konserwację instalacji                  i urządzeń wentylacyjnych, nawilżaczy parowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych                      w budynku przy ul. Rynek 14/15 w Radomiu

- Zakres prac do których wykonania, zgodnie z ust. 1  zobowiązuje się Wykonawca,  zawiera załącznik nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

- Wykaz urządzeń i systemów do konserwacji  stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

§ 2.

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 3 dni przekazać dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu umowy.

- Dokonywać odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane                    i odebrane roboty.

§ 3.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz dotrzymać terminów przeglądów technicznych zawartych w DTR i kartach gwarancyjnych urządzeń.

- Utrzymywać w ciągłej sprawności technicznej systemy i urządzenia oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach,

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowaną kadrę osób posiadających właściwe uprawnienia  do wykonywania usług, stanowiących przedmiot umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiającego,

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi narzędziami i sprzętem.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania statusu Autoryzowanego Instalatora wystawionego przez firmę Zymetric Sp. z o.o. do wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów marki MIDEA.

- Wykonawca  zobowiązuje się na własny koszt zutylizować zużyte, wyeksploatowane materiały filtracyjne, przejmującym tym samym odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady i właściwe  gospodarowanie   nimi    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 779 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Okres trwania umowy

- Umowa zawiera się na czas określny: od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

- Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie  w łącznej wysokości nie wyższej niż               …………. PLN brutto (słownie: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczone zostało w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- W wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2  ujęte zostały też koszty materiałów niezbędnych do świadczenia usług, oprócz kosztu zakupu filtrów do central wentylacyjnych, za które Wykonawca wystawi faktury po ich wymianie zgodnie  z formularzem oferty.                           W przypadku znacznego wzrostu cen filtrów, Zamawiający przewiduje rewaloryzację  ich cen  po upływie 12 miesięcy realizacji umowy max o 20% wartości określonej w formularzu oferty. Pozostałe ceny zostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

- Wysokość wynagrodzenia brutto, zawiera należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2021 poz. 685, z poźn. zm.).

§ 6

Sposób rozliczenia i warunki płatności

- Strony ustalają, że za świadczone usługi Wykonawca wystawi faktury VAT  po wykonaniu przeglądów technicznych i konserwacji poszczególnych instalacji i urządzeń, na kwoty wynikające z formularza  oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- Za utrzymywanie w ciągłej sprawności systemów i urządzeń Wykonawca wystawiał będzie  faktury VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na kwoty wynikające z formularza  oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ustępie 1 powyżej, będzie każdorazowo protokół z wykonania czynności serwisowych i konserwacyjnych potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,

- Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Faktury wystawione nieprawidłowo, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

§ 7

Realizacja i nadzór nad pracami

- Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

- ………………………….. – tel. ………………., e-mail: ………………

- …………………………./ – tel. ………………., e-mail: …………………

- Osobą nadzorującą i koordynującą prace ze strony Wykonawcy będzie …………………..tel. …………………,  e-mail: …………………….

- Osoba nadzorująca i koordynująca ze strony Wykonawcy przeglądy i badanie skuteczności  instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.

- Osoby wykonujące przedmiot umowy powinny posiadać:

- uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji elektrycznych – świadectwo kwalifikacyjne „ E’’

- uprawnienia do dozoru urządzeń, instalacji elektrycznych – świadectwo kwalifikacyjne „ D’’

§ 8

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy określonego    w § 5 ust.1.

  - Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wyznaczonymi terminami                           w harmonogramie przeglądów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej  wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

  - W przypadku nieustosunkowania się do wezwania Zamawiającego i nie poprawienia prac  w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% odpowiedniej wartości niewykonanej pracy określonej w załącznikach do umowy.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania umowy                        a w szczególności za naruszenie warunków umowy i obowiązków Wykonawcy, Zamawiający może pomniejszyć kwotę przysługującego mu zgodnie z formularzem oferty  wynagrodzenia brutto za wykonanie czynności co do których były zastrzeżenia w wysokości 10%.  Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje przedstawiciel Wykonawcy                        i Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalna zgodę.

- W wypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przez niewykonanie bądź też niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Nie nalicza się kar umownych, w sytuacji, gdy niewykonanie usługi spowodowane było okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada np. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć  20% wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 5 ust.1.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) przez cały okres realizacji niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia minimum wartości umowy.

- W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy od terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia obowiązywania umowy                 i przedstawienia jej Zamawiającemu wraz z dowodem opłacenia składki w terminie 3 dni od dnia jej przedłużenia.

§10

Klauzula RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami   w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57 ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan Mateusz Szczypior, kontakt: kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 05/03/22/ R;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o  art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp’’

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                 w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania umowy.

UWAGA:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory lub nieporozumienia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub 
w związku z nią, a nie mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

    - ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1