Radom, dnia 20 marca 2025 r.

Znak pisma WT.222.281.2025.WW

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynkach będących w zarządzie MZL.

I**. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na obsłudze, konserwacji i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, nawilżaczy klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu, przeglądzie technicznym i konserwacji wentylacji mechanicznej i klimatyzatora w lokalu użytkowanym przez Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Traugutta 31/33 w Radomiu oraz przeglądzie technicznym i konserwacji klimatyzatorów w budynku biurowym MZL przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu.

Wszystkie instalacje i urządzenia w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 są na gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), a sposób jego realizacji zawiera Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

**II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.**

**III. Termin realizacji zamówienia:** Zamówienie  będzie realizowane w terminie od 01.04.2025 r do 31.03.2025 r zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**IV. Warunki udziału w postępowaniu.**

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji wentylacji mechanicznej podobnego typu.

- posiadania statusu Autoryzowanego Instalatora wystawionego przez firmę Zymetric Sp z o.o. do wykonywania przeglądów technicznych klimatyzatorów marki MIDEA.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie i przedłożonych poświadczeń (np. referencji). Certyfikaty (potwierdzające statusu Autoryzowanego Instalatora) wymagane będą od Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w postępowaniu; na wezwanie Zamawiającego.

**V. Wykaz dokumentów**

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Do formularza oferty należy załączyć:

2.1. aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

2.2. poświadczenia (referencje) z okresu ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty.

Uwaga: Podmioty świadczące usługę dla MZL w Radomiu w poprzednich okresach, nie muszą przedkładać poświadczeń.

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek tel. /48/ 383-57-54

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

adres strony internetowej [www.bip.mzlradom.pl](http://www.bip.mzlradom.pl/)

adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

**VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.**

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: **cena (cena oferty brutto) - waga kryterium 100 % (max 100 pkt.)**.

Sposób obliczania wartości punktowej:

 Cena min

Kc = ----------- x 100

 C bad

gdzie:

Kc – liczba punktów w kryterium cena

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad – cena oferty badanej

**VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemne (papierowej) lub w formie dokumentowej na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego **przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat,** w terminie **do 27.03.2025 r. godz. 10:00.**
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynkach będących w zarządzie MZL”.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia.

4. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

**IX. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto całego zamówienia oraz ceny jednostkowe netto na poszczególne usługi. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki (w tym prawidłowo naliczony podatek VAT) oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. **Wartość całkowita oferty** **brutto** - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

**X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia**

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówieni w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

**XI. Pozostałe informacje**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:
	1. nie została złożona żadna oferta,
	2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
	3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć sfinansowanie zamówienia,
	4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.
	5. bez podania przyczyny.
3. Zamawiający może zaprosić do negocjacji dwóch Wykonawców, których oferty były z największą liczbą punktów. Zawiadamia wówczas w/w Wykonawców jeżeli zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (w tym dotyczące podatku VAT).
5. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi w terminie do 15 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy pozostają związani ofertą.

**XII. Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO 1)”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Miejski Zarządu Lokalami w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57;*
2. inspektorem ochrony danych osobowych w *Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu*  jest Pan Mateusz Szczypior*, kontakt:* *kontakt.iod@gmail.com*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *znak postępowania 04/03/25/R* prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

UWAGA:

*Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO*[[1]](#footnote-1)*), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w* ***art. 13 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).*

*Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z* ***art. 14 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.*

Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – zgodnie z Formularzem Oferty.

**Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy

Załącznik nr 1

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

na świadczenie usługi polegającej na obsłudze konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych,

wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji i przeglądach technicznych wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, nawilżaczy, klimatyzacji, kurtyn powietrznych zamontowanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu, przeglądzie technicznym klimatyzatorów w budynku biurowym MZL przy ul. Garbarskiej 55/57 oraz przeglądzie technicznym klimatyzatora i wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowanym przez Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Traugutta 31/33 Radomiu.

Wszystkie instalacje i urządzenia w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 są na gwarancji.

Wykaz urządzeń instalacji wentylacji w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 zawiera załącznik nr 1 do OPZ

Zestawienie klimatyzatorów w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 zawiera załącznik nr 4 do OPZ

Wykaz urządzeń zamontowanych w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57 oraz w lokalu przy ul. Traugutta 31/33 zawiera załącznik nr 5 do OPZ

Czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń i kartach gwarancyjnych.

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych:

 **Centrale wentylacyjne**

* przepustnice – okresowe czyszczenie po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia, kontrola działania
* filtry – okresowe wymiany filtrów (3 razy w roku) wraz z przeczyszczeniem sekcji filtracji
* nagrzewnice wodne –minimum co 4-ry miesiące kontrola zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie. Odpowietrzyć nagrzewnicę
* nagrzewnice elektryczne –minimum co 4-ry miesiące kontrola połączeń elektrycznych, stanu technicznego elementów grzejnych i stopnia ich zabrudzenia (zabrudzenia należy usuwać poprzez odkurzanie)
* chłodnice wodne – minimum co 4-ry miesiące wykonać czynności jak przy nagrzewnicach oraz dodatkowo sprawdzić czystość (i oczyścić) odkraplacza i tacy ociekowej oraz drożność spływu skroplin i stan techniczny syfonu. Odpowietrzyć chłodnicę, odgrzybianie i dezynfekcja
* chłodnice freonowe – czynności jak przy chłodnicach wodnych
* wymienniki krzyżowe –co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia lamel. Czyszczenie wykonać poprzez odkurzanie, przedmuchanie strumieniem powietrza lub przemycie na całej długości kanałów powietrznych wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium. Sprawdzić funkcjonowanie przepustnicy oraz stan odkraplacza i tacy ociekowej wraz z systemem odpływowym skroplin.
* wymienniki obrotowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny i stopień zabrudzenia wirnika. W razie potrzeby wyczyścić. Co pewien okres wyczyścić silnik i przekładnię wirnika
* sekcja tłumienia – kontrola stanu zabrudzenia wkładów tłumienia
* zespoły wentylatorowe – co 4-ry miesiące sprawdzić stan techniczny. Sprawdzić czy wirnik wentylatora łatwo się obraca i czy prawidłowa jest praca łożysk (ewentualnie dokonać smarowania). Regulacja przekładni pasowej, kontrola naciągu pasów klinowych
* wentylatory – sprawdzać poprawność działania (kierunek działania wentylatora, wyważenie, zamocowanie), podłączenie kabli zasilających, stan smarowania łożysk tocznych silnika, co 4-ry miesiące czyścić wnętrze obudowy i wirnik
* układy automatyki – kontrola pracy, testowanie i regulacja
* kanały wentylacyjne – kontrola drożności kanałów (położenie przepustnic i klap dymowych), kontrola szczelności i stanu izolacji, odgrzybianie i dezynfekcja. W okresie zimowym przy niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej – 20 ° C) zasłaniać żaluzje czerpni powietrza.

**Nawilżacze parowe – co 4 miesiące**

* Sprawdzenie instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń;
* Sprawdzenie drożności spustu wody i kondensatu;
* Sprawdzenie instalacji elektrycznej;
* Sprawdzenie nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń;
* Czyszczenie zaworów wlotowych i filtra
* Test automatyki, sprawdzenie nastaw regulatorów co
* Rozebranie i wyczyszczenie cylindra parowego i elektrody, wymiana uszczelki – raz w roku
* Czyszczenie zaworów spustowych – raz w roku.

**Klimatyzatory**

* oczyszczenie wewnętrznego filtra powietrza,
* odgrzybianie i dezynfekcja, oczyszczenie parownika klimatyzatora,
* oczyszczenie układu odprowadzania skroplin,
* sprawdzenie stanu instalacji klimatyzacyjnej i jej działania, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego.
* czyszczenie środkami chemicznymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, kanałów wodnych) wraz z dezynsekcją antybakteryjną;
* czyszczenie środkami chemicznymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów);
* ewentualny zakup i uzupełnienia czynnika chłodniczego R-407 w ilości 20 kg i R-410 w ilości 20kg w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy;

 Wyłączanie na okres zimowy urządzeń, które nie są przystosowane do pracy całorocznej.

* Sprawdzenia szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych należy dokonać zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2019 r. poz. 2158).

**Kurtyny powietrzne Ferrono FK wodne** – przegląd techniczny raz w roku przez autoryzowanego instalatora

Pomiary kontrolne – przeprowadzać po przeglądach i zabiegach konserwacyjnych, polegających na:

1. pomiarze temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia

 funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza

1. pomiarze temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących
2. pomiarze wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów
3. pomiarze prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

Fakt przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany w odpowiednich dokumentach przynależnych do urządzeń: Tabela przeglądów i konserwacji, karty gwarancyjne itp.

Zakup i wymiana materiałów eksploatacyjnych poza filtrami do central wentylacyjnych w ramach zawartej umowy leży po stronie Wykonawcy, ich koszty powinny być ujęte w cenie usługi.

**W celu zapewnienia ciągłości pracy wszystkich urządzeń Wykonawca będzie minimum raz w tygodniu dokonywał kontroli pracy instalacji i urządzeń w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokona odpowiednich regulacji.**

Załączniki:

1. Wykaz urządzeń instalacji wentylacji w budynku przy ul. Rynek 14 i 15

2. DTR stojących central wentylacyjnych VENTUS

3. Podręcznik obsługi i konserwacji. podwieszanych central klimatyzacyjnych

4. Zestawienie klimatyzatorów w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu

5. Wykaz urządzeń zamontowanych w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57 oraz w lokalu przy ul. Traugutta 31/33

6. Instrukcja obsługi VENA Optima 6

*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**na usługę polegającą na obsłudze i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej, nawilżaczy i klimatyzacji w budynkach będących w zarządzie MZL.**

ZAMAWIAJĄCY:

**MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU**

Znak postępowania: 04/03/25/R

**WYKONAWCA:**

Nazwa: …….....................................................................................................................

Adres: ….........................................................................................................................

 (kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon: ........................................ e-mail: ....................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

**Cena oferty brutto wynosi** ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

**Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi w OPZ za cenę:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednost miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość przeglądów w roku** | **Wartość netto [zł]** |
| **I** | **Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń w budynku przy ul. Rynek 14 i 15** |
| 1. | Przegląd techniczny klimatyzatorów (jednostki. zewnętrzne, wewnętrzne ścienne i kanałowe) - 64 szt. | kpl |   | 2 |   |
| 2. | Przegląd techniczny klimatyzatorów w pom technicznych (praca ciągła) - 4 szt. | kpl |   | 3 |   |
| 3. | Przegląd techniczny agregatu schładzającego do central wentylacyjnych - 1szt. | kpl |   | 2 |   |
| 4. | Przegląd techniczny i konserwacja kurtyn powietrznych - 8 szt. | kpl |   | 1 |   |
| 5. | Przegląd techniczny i konserwacja central wentylacyjnych - 13 szt. | kpl |   | 3 |   |
| 6. | Przegląd techniczny i konserwacja nawilżaczy parowych - 8 szt. | kpl |   | 3 |   |
| 7. | Przegląd techniczny i konserwacja wentylatorów - 26 szt. | kpl |   | 2 |   |
| 8. | Miesięczne wynagrodzenie za kontrolę instalacji 1 raz w tygodniu | miesiąc |   | 12 |   |
| 9. | Zakup kompletu filtrów do wszystkich central wentylacyjnych | kpl |   | 3 |   |
| **II** | **Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń w lokalu użytkowanym przez Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Traugutta 31/33** |
| 1. | Przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatora - 1 szt. | kpl |  | 1 |  |
| 2. | Przegląd techniczny i konserwacja wentylacji mechanicznej - 1szt | kpl |  | 1 |  |
| **III** | **Przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57 - 21 szt.** | kpl |  | 1 |  |
| **RAZEM** |  |

**I. Oświadczamy, że:**

1. Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3 zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

**II.** OŚWIADCZAMY, że jako Wykonawca:

1. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3)).
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1497), a także Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

…………….…………………………………..

Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

1. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takiej sytuacji wykonawca winien skreślić treść oświadczenia.* [↑](#footnote-ref-3)